## 記入例（計画）
市営浄化槽 出来形・計画 管理表 |  | 申請者氏名 | 〇〇 〇〇様 | [9 empty] | 人槽 |  | 7
|  | 設置場所 | 佐賀市〇〇地内
|  |  |  | ※黄色に着色した箇所を記入すること | [12 empty] | フジクリーンCE-7 | 1670 | 310 | 360
|  |  |  | 設置機種 |  | フジクリーンCE-7 |  |  |  | 駐車場仕様 |  | 無 | ポンプ仕様 |  |  | 無
[14 empty] | 単位 |  | mm | 製品高 |  | ③ | ④
[6 empty] | ① |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  |  |  | 製品高 | 流入高 | 流出高
|  |  |  | 実施値 | [12 empty] | フジクリーンCE-5 | 1570 | 310 | 360
|  |  |  | 計画値 |  | 2020 |  |  | 100 |  | 310 |  |  | 360 |  |  | フジクリーンCE-7 | 1670 | 310 | 360
|  |  |  | 差 | [12 empty] | フジクリーンCE-10 | 1870 | 310 | 360
|  |  |  | 管理基準値 |  | ±30㎜ |  |  | ＋300㎜まで
[17 empty] | クボタKJ-5 | 1550 | 300 | 350
|  |  |  | ① | 掘削深（製品高＋②嵩上げ高＋⑤＋⑥＋⑦） | [11 empty] | クボタKJ-7 | 1550 | 300 | 350
|  |  |  | ② | 嵩上げ高 | [11 empty] | クボタKJ-10 | 1550 | 300 | 350
|  |  |  | ③ | 製品固有のの流入高（固定）
|  |  |  | ④ | 製品固有の流出高（固定） | [11 empty] | 有
無
※頂版ｺﾝｸﾘｰﾄは、GLより３㎝程度高く仕上げること
[14 empty] | 単位 |  | mm
[6 empty] | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦ |  |  | ⑧
実施値
|  |  |  | 計画値 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 400 |  |  | 470
差
|  |  |  | 管理基準値 | [6 empty] | ±30㎜ |  |  | ±30㎜
|  |  |  | ⑤ | 本体から流入桝までの距離
|  |  |  | ⑥ | 本体から流出桝（側溝）までの距離
|  |  |  | ⑦ | ②＋③-⑤/100≦⑦
|  |  |  | ⑧ | ②＋④＋⑥/200≧⑧
[14 empty] | 単位 |  | mm
[9 empty] | ⑨ |  | ⑩ |  |  | ⑪
実施値
[7 empty] | 計画値 |  | 10000 |  | 300 |  |  | 270
差
[7 empty] | 管理基準値 |  |  |  | ±30㎜
[7 empty] | ⑩ | ②＋④＋⑨/200+100≦⑩＋⑪
※浄化槽の放流管底は、水面＋10㎝以上かつ勾配が１/200以上
であることを確認すること
※水面＋10㎝が確保できない場合は、逆流の恐れがないことを確認
または、浄化槽係に事前相談を。
頂板コンクリート
[11 empty] | 単位 |  | mm
[6 empty] | ⑫ |  |  | ⑬ |  | ⑭
実施値
|  |  |  | 計画値 |  | 2500 |  |  | 1500 |  | 100
差
|  |  |  | 管理基準値 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上 |  | 計画値以上
|  |  |  | ⑫ | 頂板ｺﾝｸﾘｰﾄ長さ
|  |  |  | ⑬ | 頂板ｺﾝｸﾘｰﾄ幅
|  |  |  | ⑭ | 頂板ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
基礎砕石・コンクリート
[14 empty] | 単位 |  | mm
[6 empty] | 基礎砕石 |  |  |  |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
[6 empty] | ⑮ |  |  | ⑯ |  | ⑰ |  |  | ⑱
実施値
|  |  |  | 計画値 |  | 2700 |  |  | 1700 |  | 2500 |  |  | 1500
差
|  |  |  | 管理基準値 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上
[11 empty] | 単位 |  | mm | 単位 |  | 本
[6 empty] | ⑲ |  |  | ⑳ |  | 21 |  |  | 基礎杭
実施値
|  |  |  | 計画値 |  | 100 |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 4
差
|  |  |  | 管理基準値 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上
[5 empty] | ⑲ | 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
[5 empty] | ⑳ | 均しコン厚
砕石厚
⑥
⑤
⑦
6本
①
⑦
⑧
GL
⑮
⑯
⑰
⑱
⑤
⑥
⑨
10cm以上
1/100以上
1/200以上
③
④
⑩
GL
⑫
⑭
⑬
じ
⑲
⑳
②
⑪
2
1
1/200以上
1
2

## 記入例（出来形）
市営浄化槽 出来形・計画 管理表 |  | 申請者氏名 | 〇〇 〇〇様 | [9 empty] | 人槽 |  | 7
|  | 設置場所 | 佐賀市〇〇地内
|  |  |  | ※緑色に着色した箇所を記入すること | [12 empty] | フジクリーンCE-7 | 1670 | 310 | 360
|  |  |  | 設置機種 |  | フジクリーンCE-7 |  |  |  | 駐車場仕様 |  | 無 | ポンプ仕様 |  |  | 無
[14 empty] | 単位 |  | mm | 製品高 |  | ③ | ④
[6 empty] | ① |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  |  |  | 製品高 | 流入高 | 流出高
|  |  |  | 実施値 |  | 2025 |  |  | 95 | [7 empty] | フジクリーンCE-5 | 1570 | 310 | 360
|  |  |  | 計画値 |  | 2020 |  |  | 100 |  | 310 |  |  | 360 |  |  | フジクリーンCE-7 | 1670 | 310 | 360
|  |  |  | 差 |  | 5 |  |  | -5 | [7 empty] | フジクリーンCE-10 | 1870 | 310 | 360
|  |  |  | 管理基準値 |  | ±30㎜ |  |  | ＋300㎜まで
[17 empty] | クボタKJ-5 | 1550 | 300 | 350
|  |  |  | ① | 掘削深（製品高＋②嵩上げ高＋⑤＋⑥＋⑦） | [11 empty] | クボタKJ-7 | 1550 | 300 | 350
|  |  |  | ② | 嵩上げ高 | [11 empty] | クボタKJ-10 | 1550 | 300 | 350
|  |  |  | ③ | 製品固有のの流入高（固定）
|  |  |  | ④ | 製品固有の流出高（固定） | [11 empty] | 有
無
※頂版ｺﾝｸﾘｰﾄは、GLより３㎝程度高く仕上げること
[14 empty] | 単位 |  | mm
[6 empty] | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦ |  |  | ⑧
|  |  |  | 実施値 |  | 1500 |  |  | 800 |  | 390 |  |  | 465
|  |  |  | 計画値 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 400 |  |  | 470
|  |  |  | 差 |  | 500 |  |  | -200 |  | -10 |  |  | -5
|  |  |  | 管理基準値 | [6 empty] | ±30㎜ |  |  | ±30㎜
|  |  |  | ⑤ | 本体から流入桝までの距離
|  |  |  | ⑥ | 本体から流出桝（側溝）までの距離
|  |  |  | ⑦ | ②＋③-⑤/100≦⑦
|  |  |  | ⑧ | ②＋④＋⑥/200≧⑧
[14 empty] | 単位 |  | mm
[9 empty] | ⑨ |  | ⑩ |  |  | ⑪
[7 empty] | 実施値 |  | 10500 |  | 290
[7 empty] | 計画値 |  | 10000 |  | 300 |  |  | 270
[7 empty] | 差 |  | 500 |  | -10
[7 empty] | 管理基準値 |  |  |  | ±30㎜
[7 empty] | ⑩ | ②＋④＋⑨/200+100≦⑩＋⑪
※浄化槽の放流管底は、水面＋10㎝以上かつ勾配が１/200以上
であることを確認すること
※水面＋10㎝が確保できない場合は、逆流の恐れがないことを確認
または、浄化槽係に事前相談を。
頂板コンクリート
[11 empty] | 単位 |  | mm
[6 empty] | ⑫ |  |  | ⑬ |  | ⑭
|  |  |  | 実施値 |  | 2520 |  |  | 1520 |  | 100
|  |  |  | 計画値 |  | 2500 |  |  | 1500 |  | 100
|  |  |  | 差 |  | 20 |  |  | 20 |  | 0
|  |  |  | 管理基準値 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上 |  | 計画値以上
|  |  |  | ⑫ | 頂板ｺﾝｸﾘｰﾄ長さ
|  |  |  | ⑬ | 頂板ｺﾝｸﾘｰﾄ幅
|  |  |  | ⑭ | 頂板ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
基礎砕石・コンクリート
[14 empty] | 単位 |  | mm
[6 empty] | 基礎砕石 |  |  |  |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
[6 empty] | ⑮ |  |  | ⑯ |  | ⑰ |  |  | ⑱
|  |  |  | 実施値 |  | 2700 |  |  | 1700 |  | 2520 |  |  | 1520
|  |  |  | 計画値 |  | 2700 |  |  | 1700 |  | 2500 |  |  | 1500
|  |  |  | 差 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 20
|  |  |  | 管理基準値 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上
[11 empty] | 単位 |  | mm | 単位 |  | 本
[6 empty] | ⑲ |  |  | ⑳ |  | 21 |  |  | 基礎杭
|  |  |  | 実施値 |  | 100 |  |  | 50 |  | 110 |  |  | 6
|  |  |  | 計画値 |  | 100 |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 4
|  |  |  | 差 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 2
|  |  |  | 管理基準値 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上 |  | 計画値以上 |  |  | 計画値以上
[5 empty] | ⑲ | 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
[5 empty] | ⑳ | 均しコン厚
砕石厚
⑥
⑤
⑦
6本
①
⑦
⑧
GL
⑮
⑯
⑰
⑱
⑤
⑥
⑨
10cm以上
1/100以上
1/200以上
③
④
⑩
GL
⑫
⑭
⑬
じ
⑲
⑳
②
⑪
2
1
1/200以上
1
2