事務処理要領様式第１号

浄化槽（現場打）構造関係チェックリスト

| 設置者 | 住 所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏 名 | TEL |
| 設置場所の地名地番 |  |  |

| チェック項目 |  |  | チェック内容 | 設置者記入欄 | 判定欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 接地圧 |  |  | ６ｅ＝Ｐ／Ａ＜ｆｅ ６ｅ：設計用接地圧 Ｐ ：基礎に作用する鉛直荷重 （基礎自重を含む） Ａ ：基礎の底面積，ｆe：許容地耐力度 | ６e＝( )kN/㎡ ＞ fe＝( )kN/㎡ | 適・否 |
| ２ 浮 力 |  |  | 総重力＞浮力 （浸水部の体積×1.0） | 総重力 浮力 ( )t＞( )t | 適・否 |
| ３ 底 盤 |  |  |  |  |  |
|  | (1)べた基礎 |  | 基礎底面は良好に地盤に達している | 地耐力=( ) kN/㎡ | 適・否 |
|  | (2)くい基礎 |  | ① 杭先端が良好な地盤に達している | Ｎ値=（ ） |  |
|  |  |  | ② 杭の種類が適当である （木杭・既成コンクリート杭・その他） | 種類 （ ） | 適・否 |
|  |  |  | ③ 杭の支持力が許容範囲内である | １本当支持力＝ （ ）kN/本 | 適・否 |
| ４ ｺﾝｸﾘｰﾄの 強度 |  |  | - コンクリートの４週圧縮強度は 12 N/mm2 以上 | ４週圧縮強度 （ ） N/mm2 | 適・否 |
|  |  |  | ② 設計基準強度＜４週圧縮強度 ただし、地下外壁の設計強度基準は 18 N/mm2 以上 | 設計基準強度 （ ） N/mm2 | 適・否 |
| ５ 鉄筋の継手及び定着 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)鉄筋末端 の折り曲げ | 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げること。 ただし、異形鉄筋の場合は不要 |  | 適・否 |
|  |  | (2)継手の重 ね長さ | ① 引張り力が最小の位置 主筋の径(d)の25倍以上 | ①重ね長さ＝ （ ）ｄ | 適・否 |
|  |  |  | ② 上記以外 主筋の径(d)の40倍以上 | ②重ね長さ＝ （ ）ｄ |  |
|  |  | (3)定着長さ | ① 引張応力を受けるもの40ｄ以上 ② 圧縮応力を受けるもの25ｄ以上 | ①定着長さ=( )ｄ ② 〃＝( )ｄ | 適・否 |

| ６ 床版(ｽﾗﾌﾞ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1)ｽﾗﾌﾞ厚さ | スラブの厚さは８cm以上かつ短辺方向の有効張り間長(L)の1/40以上 |  |  | ｽﾗﾌﾞ厚=( )d L/40=( )cm |  |  |  |  |
|  | (2)引張鉄筋 の間隔 | 最大曲げﾓｰﾒﾝﾄを受ける引張鉄筋の間隔 | ｱ 短辺方向 20cm以下 | ｲ 長辺方向 50cm以下 | 間隔 | ｱ( )cm ｲ( )cm ｳ3t＝( )cm |  |  |  |
|  |  |  | ｳ かつｽﾗﾌﾞ厚(t)の３倍以下 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)開口部周 囲の補強筋 | 開口部周囲には、径12cm以上の補強筋を配置する |  |  | 補強筋径 （ ）mm |  |  |  |  |
| ７ 側壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)壁の厚さ | 壁の厚さは12cm以上とする |  |  | 厚さ=( )cm |  |  |  |  |
|  | (2)壁の配筋 |  |  |  | シングル |  | 縦 | D( )φ ( )cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横 | D( )φ ( )cm |  |
|  |  |  |  |  | ダブル |  | 縦 | D( )φ ( )cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横 | D( )φ ( )cm |  |
|  | (3)開口部周 囲の補強筋 | 開口部周囲には、径12mm以上の補強筋を配置する |  |  | 補強筋径 ( )mm |  |  |  |  |
|  | (4)壁の端部 及び隅角部 | 端部及び隅角部に径12mm以上の縦筋を配置する |  |  | 鉄筋径 ( )mm |  |  |  |  |
| ８ 鉄筋かぶり の厚さ |  | 鉄筋のかぶり厚さは、下記による ｱ 端力壁以外の壁、床 2cm以上 ｲ 側壁 3cm以上 ｳ 土に接する側壁 4cm以上 ｴ 基礎 6cm以上 |  |  | ｱ( )cm ｲ( )cm ｳ( )cm ｴ( )cm |  |  |  |  |

このチェックリスト及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 設 計 者 住 所 （ ）級建築士（ ）登録第 号 （ ）建築士事務所（ ）登録第 号 氏 名 印

| 総合的所見 |  |
| --- | --- |

上記のとおり審査しました。

年　　　月　　　日                 建築主事